## Megado de cables(f02)
CHECK LIST CABLES BAJA TENSIÓN
AR-5.0338.Pr.42_F-02
Fecha: 21-04-2022 |  |  |  | Revisión: D
Origen | [5 empty] | Destino |  |  |  |  | TAG
Locación
Documento | [10 empty] | Formacion
Equipo |  |  | Fluke 1653 |  |  |  |  | Hoja 1 de 2
ITEM |  | LISTA DE CHEQUEOS | [8 empty] | SI | NO | N/A | OBS
1 |  | Chequear que los cables se encuentran ruteados de acuerdo con el lay out de cables.
2 |  | Chequear posibles daños en los cables.
3 |  | Chequear que los cables se encuentran correctamente soportados y correctamente fijados al rack de acuerdo a las especificaciones del proyecto.
4 |  | Chequear que todas las curvaturas estén dentro de los límites.
5 |  | Chequear que los cables estén correctamente instalados y segregados de acuerdo a las especificaciones.
6 |  | Chequear los cables y marcado en los mismos estén en concordancia con las especificaciones.
7 |  | Chequear que las cubiertas y las PAT estén en concordancia con las especificaciones.
8 |  | Chequear que las terminaciones estén de acuerdo con el diagrama de terminaciones, y que se hayan realizado los planos "Conforme a Obra" de las terminaciones.
9 |  | Chequear que los cables son como los especificados para el proyecto en cuanto a groso/espesor.
10 |  | Producción de lista de defectos para la emisión del Punch List.
11 |  | Completamiento de la hoja 2 para todos los cables chequeados de acuerdo a éste check list.
Observaciones:
Fecha: |  |  |  |  | Fecha: | [5 empty] | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM | [5 empty] | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-15 | [9 empty] | Hoja 1 de 1
CHECK LIST CABLES BAJA TENSIÓN
AR-5.0338.Pr.42_F-02
Fecha: 21-04-2022 |  |  |  | Revisión: 0
Origen | [7 empty] | Destino
Equipo Nº |  |  | Fluke 1653, serie 9489046 Certificado: LAB 26-082-00 Vencimiento Calibración:03/02/2027
Locación:
Documento Nº: | [7 empty] | Hoja |  |  | 2 |  |  | de | 2
CABLE Nº |  | CONDUCTOR DE CONTINUIDAD |  |  | CONTINUIDAD DE ARMADURA |  | IR Mohms |  | VOLTAJE DE ENSAYO |  |  | CHECK LIST |  | OBS
R |  | OK |  |  | OK |  | <500 |  | 500V |  |  | OK |  | -
S |  | OK |  |  | OK |  | <500 |  | 500V |  |  | OK |  | -
T |  | OK |  |  | OK |  | <500 |  | 500V |  |  | OK |  | -
N |  | OK |  |  | OK |  | <500 |  | 500V |  |  | OK |  | -
MÉTODO DE ENSAYO: Los ensayos de continuidad del cable y la armadura son realizados utilizando un cable para el retorno y deduciendo su valor. Los ensayos en la aislación de todos los cables serán como se detalla: El voltaje para el ensayo aplicado entre -cada cable y todos los demás cables, -cada cable y la armadura/PAT. Notas: Los chequeos de continuidad deberán ser probados utilizando un equipo de ensayo de bajo voltaje previo a los ensayos de megado IR. B11
Observaciones:
Fecha: |  |  |  |  | Fecha: | [5 empty] | Fecha:
INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM |  |  |  |  | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD PECOM | [5 empty] | INSPECTOR CONTROL DE CALIDAD CLIENTE
AR-4-ICUM-Q-G-Pr-04-F-02 | [9 empty] | Hoja 2 de 2
}